## 5 Summary-Pflichten
Kurzzeichen | Anforderung aus | Bezeichnung - Stichwörter | Anforderung
FM_SumAufzüge | BetrSichV 2015, TRBS 1121 | Betriebsanweisung - Aufzüge | Die Angaben zum bestimmungsgemäßen Betrieb und zur Bedienung der Aufzugsanlage, die in den technischen Unterlagen bzw. in der Betriebsanleitung des Herstellers enthalten sind, müssen, soweit für einen sicheren Betrieb erforderlich, den Benutzern zur Kenntnis gebracht werden durch die Erstellung einer Betriebsanweisung. Sofern keine Betriebsanleitung vorhanden ist, müssen Betreiber von Personen- und Lasten-Aufzugsanlagen, z.B. durch eine Betriebsanweisung, darauf hinwirken, dass mindestens: -> die Aufzugsanlage nicht unsachgemäß benutzt wird, -> der Fahrkorb bzw. das Fördermittel gleichmäßig belastet und nicht überlastet wird, Lasten gegen Verschieben gesichert werden und bei der Beförderung von Personen und Lasten in Aufzugsanlagen ohne Fahrkorbtüren ein Sicherheitsabstand von mindestens 0,1 m zu den Vorderkanten des Fahrkorbfußbodens eingehalten wird, -> sich das Bedienungspersonal im Bereich der Steuereinrichtungen des Fahrkorbes aufhält und bei Gefahr der Notbremsschalter und die Notrufeinrichtung betätigt werden, -> im Schacht, Triebwerks- und Rollenraum betriebsfremde Gegenstände nicht gelagert und Zugänge zum Schacht und zu den vorgenannten Räumen nicht verstellt sind, -> Zugänge und Wartungsöffnungen zur Aufzugsanlage unter Verschluss gehalten werden. Zugehörige Schlüssel und solche für die Steuerungseinrichtungen und die Notentriegelung müssen verfügbar sein und dürfen an Unbefugte nicht abgegeben werden, -> hydraulisch angetriebene Aufzugsanlagen über den Hauptschalter für eine längere Zeit nur außer Betrieb genommen werden, wenn sich ihre Fahrkörbe in der untersten Haltestelle befinden, -> falls erforderlich, weitergehende Maßnahmen für eine sichere Nutzung mit dem Instandhaltungsunternehmen abgestimmt werden. Für andere Aufzugsanlagen, z.B. Fassadenbefahranlagen, Baustellenaufzüge mit Personenbeförderung, muss der Betreiber bzw. Arbeitgeber, unter Berücksichtigung relevanter Vorschriften, eine Betriebsanweisung ausarbeiten und den Benutzern in schriftlicher Form zur Kenntnis bringen.
FM_SumAufzüge_2 | BetrSichV 2015, TRBS 1201 Teil 4, TRBS 3121 | Prüfpflicht - Aufzugsanlagen | Aufzugsanlagen sind JÄHRLICH von einer zugelassenen Überwachungsstelle zu prüfen: === Hauptprüfung === Aufzugsanlagen für die Personenbeförderung sind alle zwei Jahre durch eine zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) zu prüfen. Dies gilt auch für Aufzugsanlagen, die nach der Maschinenrichtlinie in Verkehr gebracht werden und für die bisher eine Prüfpflicht von vier Jahren vorgeschrieben war. === Zwischenprüfung === Die Zwischenprüfung von Aufzugsanlagen ist in der Mitte des Prüfzeitraums zwischen zwei Prüfungen ebenfalls von einer zugelassenen Überwachungsstelle durchzuführen.
FM_SumAufzüge_3 | BetrSichV 2015, TRBS 1121, TRBS 3121 | Beschaffenheitsanforderungen - Aufzüge | STAND DER TECHNIK Die Aufzugsanlagen müssen nach dem Stand der Technik montiert, installiert und betrieben werden. ZWEIWEGE-KOMMUNIKATION UND NOTFALLPLAN Wer eine Aufzugsanlage betreibt, hat dafür zu sorgen, dass im Fahrkorb der Aufzugsanlage ein wirksames Zweiwege-Kommunikationssystem installiert ist, über das ein Notdienst ständig erreicht werden kann. Zu jeder Aufzugsanlage ist ein Notfallplan anzufertigen und dem Notdienst vor der Inbetriebnahme zur Verfügung zu stellen, damit dieser auf Notrufe unverzüglich angemessen reagieren und umgehend sachgerechte Hilfemaßnahmen einleiten kann. Die zur Befreiung Eingeschlossener erforderlichen Einrichtungen sind vor der Inbetriebnahme in unmittelbarer Nähe der Anlage bereitzustellen. Der Notfallplan muss mindestens enthalten: -> Standort der Aufzugsanlage, -> verantwortlicher Arbeitgeber, -> Personen, die Zugang zu allen Einrichtungen der Anlage haben, -> Personen, die eine Befreiung Eingeschlossener vornehmen können, -> Kontaktdaten der Personen, die Erste Hilfe leisten können (zum Beispiel Notarzt oder Feuerwehr), -> Angaben zum voraussichtlichen Beginn einer Befreiung und -> die Notbefreiungsanleitung für die Aufzugsanlage. Der Betreiber einer Aufzugsanlage muss dafür sorgen, dass die Befreiung von im Fahrkorb/Fördermittel eingeschlossenen Personen zu jeder Zeit und in möglichst kurzer Zeit vorgenommen werden kann! ZUGÄNGLICHKEIT Der Triebwerksraum einer Aufzugsanlage darf nur zugangsberechtigten Personen zugänglich sein. Der Betreiber muss sicherstellen, dass z.B. -> die Schlüssel zu Triebwerks- und Rollenraumtüren (Klappen) und zu Inspektions- und Nottüren (Klappen) im Gebäude immer verfügbar sind und nur von befugten Personen benutzt werden und -> den mit der sicherheitstechnischen Prüfung, mit der Instandhaltung und Personenbefreiung beauftragten Unternehmen oder Personen bzw. zugelassenen Überwachungsstellen stets ein sicherer Zugang zum Gebäude und zur Aufzugsanlage ermöglicht ist. ÄNDERUNGEN AN AUFZÜGEN Siehe hierzu Beschaffenheitsanforderungen der weiteren Rechtsnorm TRBS 1121.
FM_SumAufzüge_4 | TRBS 2181 | Alarm-/Gefahrenabwehr - Alarm-/Befreiungsplan | Technische Maßnahmen: Stehen dem Benutzer keine Möglichkeiten zur akustischen oder visuellen Kommunikation mit einer Hilfe leistenden Stelle zur Verfügung, müssen funktionierende und wirksame technische Systeme bereitgestellt werden, die eine schnelle und wirkungsvolle Kontaktaufnahme mit dieser ermöglichen, z.B. Rufeinrichtungen. Organisatorische Maßnahmen: Zum Schutz vor Gefährdung in Folge des Eingeschlossenseins müssen unter Berücksichtigung der Situation und der Betriebsanleitung des Herstellers des Personenaufnahmemittels organisatorische Maßnahmen festgelegt werden. Diese müssen vom Arbeitgeber in einer Betriebsanweisung beschrieben und in Unterweisungen vermittelt werden. Vor Benutzung der Arbeitsmittel bzw. dem Betrieb der überwachungsbedürftigen Anlage muss sich der Arbeitgeber/Betreiber davon überzeugen, dass die erforderlichen technischen Einrichtungen vorhanden und funktionsfähig sind. Es muss ein Alarm- und Befreiungsplan aufgestellt werden. Anhand der Festlegungen sind die Hilfeleistenden regelmäßig zu unterweisen und es sind entsprechende Übungen durchzuführen. Ist vorgesehen, dass außerbetriebliche Hilfskräfte, z.B. Feuerwehren und Rettungsdienste, in die Hilfemaßnahmen einbezogen werden, so sind diese an praktischen Übungen zu beteiligen.
FM_SumAufzüge_5 | TRBS 3121 | Aufzugsbeauftragter | Der Betreiber hat eine oder mehrere Personen, die über die notwendige Zuverlässigkeit und das erforderliche Sicherheitsbewusstsein verfügen, zu beauftragen, -> die Aufzugsanlage zu beaufsichtigen, -> regelmäßige Kontrollen durchzuführen und -> eingeschlossene Personen zu befreien. Diese Personen müssen regelmäßig und in einem für die Aufzugsanlage angemessenen Zeitabstand kontrollieren ob: -> die Zugänge zum Fahrschacht, zum Triebwerk und den dazugehörenden Schalteinrichtungen frei und sicher begehbar sind und im Triebwerksraum keine aufzugsfremden Gegenstände gelagert werden, -> der Fahrkorb nicht anfahren kann, solange eine Schachttür geöffnet ist, ->eine Schachttür sich nicht öffnen lässt, solange sich der Fahrkorb außerhalb der Entriegelungszone dieser Tür befindet, -> der Fahrkorb nicht anfahren kann, solange die Fahrkorbtür geöffnet ist, -> die für die Aufzugsanlage übliche Haltegenauigkeit in den einzelnen Haltestellen noch vorhanden ist, -> die Notrufeinrichtung funktioniert (soweit das Notrufsystem nicht eine automatische Selbstprüfung enthält) und die Hinweise zur Personenbefreiung an der Hauptzugangsstelle lesbar und aktuell sind, -> der Notbremsschalter bzw. der TÜR-AUF-Taster wirksam ist, -> bei Fahrkörben ohne Fahrkorbtüren die Schachtwand an den Zugangsseiten des Fahrkorbes nicht beschädigt ist, -> die Fahrkorbbeleuchtung funktionsfähig ist, -> Fahrkorbwände und -türen sowie Schachtwände und -türen nicht mechanisch beschädigt sind, -> die bestimmungsgemäße Benutzung bzw. der ordnungsgemäße Betrieb der Aufzugsanlage entsprechend den Herstellervorgaben stattfindet. Es wird empfohlen, die durchgeführten Kontrollen und das Ergebnis zu dokumentieren.